Vorbemerkungen:

Die FOAMGLAS® - Dämmung ist zu beiden Seiten der Massivwand F90-A nach DIN 4102-2 mit gleichem Verlegeaufbau auszuführen. Die erforderliche Mindestlänge der Dämmung beträgt ab Mitte Wand zu beiden Seiten jeweils 0,3 m.

Der max. Abstand der Rohrhalterung zum Wand beträgt 900 mm.

Im Bereich der Massivwand unterscheidet sich die Verlegung nur unwesentlich von der normalen Ausführung der nichtbrennbaren Rohrdämmung einer Klima-, Kaltwasserleitung mit FOAMGLAS®.

Vor der Ausführung der Dämmarbeiten ist ein geeigneter Korrosionsschutz der Rohrleitung vorzusehen.

Anwendungsbereich:

Dämmung von nichtbrennbaren Rohrleitungen, z.B. Klima-, Kaltwasserleitungen im Bereich der Durchführung der Massivwand. Mindestdicke: 100 mm.

Dämmstoff:

FOAMGLAS® - Halbschalen, wasserdampfdiffusionsdicht und nichtbrennbar (DIN 4102-A1).

Fugendichtung:

Kleber mit hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand PC®18 oder PC®62, verträglich mit Korrosion Schutzanstrichen auf Epoxidharzbasis.

| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einzel- Preis CHF | Gesamt-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Rohrwanddurchführung Dämmung der Rohrleitung, bestehend aus FOAMGLAS® - Halbschalen, Schalenlänge 600 mm, liefern und mit Kleber PC®18 oder PC®62 ansetzen. Sämtliche Längs- und Stossfugen sowie die Kontaktflächen zum Rohr an den Schalenenden (etwa in Spachtelbreite) sind mit Kleber einzuspachteln. Im Bereich der Wanddurchführung ist die Kontaktfläche zum Rohr vollflächig mit Kleber zu versehen. Für den Wanddurchgang ist eine komplette Schalenlänge von 600 mm zu verlegen. Für weitere Angaben kann man im FOAMGLAS® - Prospekt R90 nachschauen. Auf eine Verlegung mit pressgestossenen Fugen ist zu achten. Die Schalen drehend und schiebend gegen das Rohr ansetzen, so dass eine vollflächige Auflage erzielt wird. Aus den Fugen herausquellender Kleber ist mit dem Spachtel glattzustreichen. Es ist mit versetzten Längsfugen zu arbeiten. |  |  |  |

| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einzel- Preis CHF | Gesamt-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 weiter | Rohrwanddurchführung Die FOAMGLAS® - Schalen sind sofort (solange der Kleber noch nicht abgebunden hat!) mit korrosionsbeständigen Metallbändern zu umspannen (z.B. Feran- oder Signodeband, 16 x 0,5 mm). Ein Band ist oberhalb und unterhalb der Decke zu verlegen, ein zweites Band am Ende der Schale. Rohraussendurchmesser: ………………mm FOAMGLAS® - Dicke: ……………….mm | ..…..Stk | ..…….CHF | ....………CHF |
| 1.2 | Ringspaltverschluss Wanddurchbrüche im Bereich zwischen FOAMGLAS® -Dämmung und Wandausschnitt mit Mauerwerk und Zementmörtel MG III, Brandschutzmörtel oder bei schmalen Hohlräumen mit Leichtbetonmörtel absolut hohlraumfüllend verschliessen und glätten. Bei einer Spaltbreite bis 30 mm kann der Spalt mit Stopfwolle (RG ca. 120 kg/m³, Schmelzpunkt der Wolle >1000°C) hohlraumfüllend verschlossen werden. | ..…..Stk | ..…….CHF | ....………CHF |
|  | Summe Titel - Netto + 8% MWST Summe Titel - Brutto |  | ......................... CHF ......................... CHF _________________ ......................... CHF |

| 1.2 | Ringspaltverschluss Wanddurchbrüche im Bereich zwischen FOAMGLAS® -Dämmung und Wandausschnitt mit Mauerwerk und Zementmörtel MG III, Brandschutzmörtel oder bei schmalen Hohlräumen mit Leichtbetonmörtel absolut hohlraumfüllend verschliessen und glätten. Bei einer Spaltbreite bis 30 mm kann der Spalt mit Stopfwolle (RG ca. 120 kg/m³, Schmelzpunkt der Wolle >1000°C) hohlraumfüllend verschlossen werden. | ...... Stck | ............ € | .............. € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summe Titel - Netto - + Mehrwertsteuer 16 % Summe Titel - Brutto - |  | € ................... € ................... € |