## Ausschreibungstext
Ausschreibungstexte
000 | Bedingungen und Hinweise
001 | VKF Brandschutzrichtlinien Abschottungen
| 1. | In brandabschnittsbildenden Bauteilen sind Durchgänge und andere Öffnungen mit feuerwiderstandsfähigen Brandschutzabschlüssen abzuschliessen.
| 2. | Abschottungen müssen mindestens Feuerwiderstand EI 30 aufweisen.
| 3. | Aussparungen für die Durchführung von Installationen durch brandabschnittsbildende Bauteile sind unter Berücksichtigung der Wärmedehnung:
|  | a) | mit nicht brennbarem Material (z.B. Mörtel, Gips) auszufüllen und dicht zu verschliessen, oder
|  | b) | mit VKF-zugelassenen Abschottungssystemen zu verschliessen. Die Abschottungssysteme müssen bei Brandmauern Feuerwiderstand EI 90 und bei brandabschnittsbildenden Wänden und Decken Feuerwiderstand EI 30 aufweisen.
| 4. | In Bauten, Anlagen und Räumen mit erhöhten Anforderungen sowie in Fluchtwegen sind brennbare Wärmedämmschichten von Installationen im Bereich der Durchführung durch brandabschnittsbildende Wände und Decken mit nicht brennbarem Material zu unterbrechen, ausgenommen bei VKF-zugelassenen Abschottungssystemen.
002 | Als Richtlinie gelten die Klassierung des Feuerwiederstandes und die Produktezulassung gemäss Brandschutzregister der VKF (Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen), resp. die "Techn. Auskunft" der VKF.
In Sonderfällen kann auch ein Attest eines staatlichen in- oder ausländischen Institutes als Richtlinie gelten. Die Absicherung bei der kantonalen Feuerpolizei ist in diesen Fällen jedoch empfehlenswert.
003 | Die Richtlinien und Arbeitsanleitungen des Lieferanten sind einzuhalten.
004 | Montagebedingungen
Der Unternehmer hat sich über die örtlichen Montagebedingungen zu informieren und diese in seinem Angebot zu berücksichtigen.
Zur Beurteilung der Schwierigkeitsgrade gilt:
| (g) | gut = guter Zugang, ohne Arbeitsbehinderung und Arbeiten ohne Leiter,
| (m) | mittel = einfache Behinderung durch einzelne vorgelagerte Installationen und / oder Arbeiten ab Leiter bis 3 m über dem Fussboden.
| (s) | schwierig = starke Behinderung durch zahlreiche vorgelagerte Installationen und / oder Arbeiten ab Leiter über 3 m ab Fussboden.
Leitern oder Gerüste sind in die Einheitspreise einzurechnen.
005 | Kennzeichnung
Die Brandabschottungen sind mit einer Beschriftung zu versehen mit folgenden Hinweisen:
| - | Name und Tel. Nr. des für die Gebäudesicherheits Zuständigen
| - | Warnung vor Beschädigung der Brandabschottung
| - | Ausführende Firma
710 | Abschottungen von Kabeln und Rohren mit 1 Palettenschott
720 | Abschottungen, Brandwiderstand EI 60, mit einer satt in Mauer- oder Deckenöffnung eingepassten, mit flammhemmender Beschichtung versehenen Mineralfaserplatte
Material: KBS INT, d = 6 cm, beidseitig beschichtet.
Beschichtungsmasse: KBS KBS Foamcoat
Spachtelmasse: KBS Foamcoat HS
Zulassung gemäss „Techn. Auskunft“ der VKF.
Beschichtung der Kabel und Rohre als Zuschlag gemäss nachfolgenden Positionen.
Zugänglichkeitsklassen: gut, mittel, schwierig, (g), (m), (s)
Demontage und Montage von Behinderungen, Abdeckungen und dgl. werden nach Aufwand vergütet.
720.10 | Einbau in Wänden
| Öffnungsgrösse in cm2 |  |  | Zugänglichkeits- Klassen:
720.11 | bis 100 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.12 | 101 bis 250 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.13 | 251 bis 500 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
| usw. |  |  | (s) | Stk
720.20 | Einbau in Decken
720.21 | bis 100 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.22 | 101 bis 250 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.23 | 251 bis 500 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
| usw. |  |  | (s) | Stk
710 | Abschottungen von Kabeln und Rohren mit 2 Palettenschott
720 | Abschottungen, Brandwiderstand EI 90, mit zwei satt in Mauer- oder Deckenöffnung eingepassten, mit flammhemmender Bechichtung versehenen Mineralfaserplatte
Material: KBS INT, d = 6 cm, einseitig beschichtet.
Beschichtungsmasse: KBS Foamcoat
Spachtelmasse: KBS Foamcoat HS
Zulassung gemäss „Techn. Auskunft“ der VKF.
Beschichtung der Kabel und Rohre als Zuschlag gemäss nachfolgenden Positionen.
Zugänglichkeitsklassen: gut, mittel, schwierig, (g), (m), (s)
Demontage und Montage von Behinderungen, Abdeckungen und dgl. werden nach Aufwand vergütet.
720.10 | Einbau in Wänden
| Öffnungsgrösse in cm2 |  |  | Zugänglichkeits- Klassen:
720.11 | bis 100 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.12 | 101 bis 250 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.13 | 251 bis 500 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
| usw. |  |  | (s) | Stk
720.20 | Einbau in Decken
720.21 | bis 100 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.22 | 101 bis 250 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.23 | 251 bis 500 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
| usw. |  |  | (s) | Stk
710 | Abschottungen von Kabeln und Rohren mit Brandschutzmörtel
720 | Abschottungen, Brandwiderstand EI 90, mit satt in die Öffnung eingebrachten, schrumpffreien und gering härtendem Brandschutzmörtel.
Druckfestigkeit: 0.6 - 0.7 N/mm²
Material: KBS Mortar
Zulassung gemäss „Techn. Auskunft“ der VKF.
Einbaustärke: 20 cm, inkl. Prov. Stützschalung in Decken
Zugänglichkeitsklassen: gut, mittel, schwierig, (g), (m), (s)
Demontage und Montage von Behinderungen, Abdeckungen und dgl. werden nach Aufwand vergütet.
720.10 | Einbau in Wänden
| Öffnungsgrösse in cm2 |  |  | Zugänglichkeits- Klassen:
720.11 | bis 100 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.12 | 101 bis 250 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.13 | 251 bis 500 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
| usw. |  |  | (s) | Stk
720.20 | Einbau in Decken
720.21 | bis 100 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.22 | 101 bis 250 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.23 | 251 bis 500 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
| usw. |  |  | (s) | Stk
710 | Abschottungen von Kabeln und Rohren mit Brandschutzkissen
720 | Abschottungen, Brandwiderstand EI 90, mit satt in die Öffnung eingestemmten, unter Hitze quellenden und härtenden Brandschutzkissen.
Material: KBS Sealbags Typ 60, 250, 400, 720, 1500
Zulassung gemäss „Techn. Auskunft“ der VKF.
Einbaustärke: 21 cm
Zugänglichkeitsklassen: gut, mittel, schwierig, (g), (m), (s)
Demontage und Montage von Behinderungen, Abdeckungen und dgl. werden nach Aufwand vergütet.
720.10 | Einbau in Wänden
| Öffnungsgrösse in cm2 |  |  | Zugänglichkeits- Klassen:
720.11 | bis 100 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.12 | 101 bis 250 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.13 | 251 bis 500 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
| usw. |  |  | (s) | Stk
720.20 | Einbau in Decken
720.21 | bis 100 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.22 | 101 bis 250 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.23 | 251 bis 500 |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
| usw. |  |  | (s) | Stk
710 | Abschottungen von thermoplastischen Rohren mit Brandschutzmanschetten
720 | Brandschutz-Manschetten für alle thermoplastischen Rohre, Brandschutzwert EI 90, am Rohraustritt um das Rohr an der Konstruktion mit Schrauben befestigt.
An Deckenplatte 1 Manschette unterseitig, an Wand je 1 Manschette beidseitig (ausgenommen Typ M bis Durchmesser 110 mm an Rohren aus PVC-Arten und PPS: 1 Manschette auf beliebiger Wandseite ausreichend).
Rohrfuge zu Konstruktion vorgängig abgedichtet.
Material: KBS Pipe Seal SN, M
Zulassung gemäss „Techn. Auskunft“ der VKF.
Zugänglichkeitsklassen: gut, mittel, schwierig, (g), (m), (s)
Demontage und Montage von Behinderungen, Abdeckungen und dgl. werden nach Aufwand vergütet.
720.10 | Einbau an Decke oder Wand
| Rohraussen-Ø in mm: |  |  | Zugänglichkeits- Klassen:
720.11 | 50 mm |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.12 | 63 mm |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
|  |  |  | (s) | Stk
720.13 | 75 mm |  |  | (g) | Stk
|  |  |  | (m) | Stk
| usw. |  |  | (s) | Stk

## Tabelle zu Ausschr.
[6 empty] | g = gut (ohne Behinderung, Arbeit ab Fussboden) | [6 empty] | BD = Bodendurchbruch
[6 empty] | m = mittel (einfache Behinderung, Arbeit ab Leiter) | [6 empty] | WD = Wanddurchbruch
[6 empty] | s = Schwierig (starke Behinderung, Arbeit ab Leiter) | [6 empty] | DD = Deckendurchbruch |  | Objekt: ……………………………………………… |  |  |  | Blatt: ……………………
e = einseitig
[6 empty] | b = beidseitig | [9 empty] | ……………………………………………… |  |  | Datum: ……………………
Pos.- | Gebäude, Stockwerk, Raum | Anzahl | Aussparungsgrösse |  |  | Zugänglichkeit |  | Lage | Höhe ab | Zuschlags-Positionen für Belegung |  |  |  | Thermoplastische rohre bis Ø |  |  | Systemwahl | Beschreibung, Sonderausstattung:
Nr. | [7 empty] | BD | Boden | Umfang der Kabelbündel in cm bis: |  |  |  | 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 |  |  | Angabe der | (Trittsicherheit, Manschetten-Typ, usw.)
|  |  | l x b x t | m² | m³ |  |  | WD | +/- m |  |  |  |  | 180, 200, 250, 315, 400mm aussen |  |  | Devis-Position
[6 empty] | g/m/s | e/b | DD |  | 20 | 50 | 80 | 120