Vorbemerkungen:

Die FOAMGLAS® - Dämmung ist zu beiden Seiten der Decke mit gleichem Verlegeaufbau auszuführen.

Der Blechmantel, aus verzinktem Stahlblech, stösst zu beiden Seiten gegen die Decke und wird über zwei Lochbandstreifen miteinander verbunden.

Der max. Abstand der Rohrhalterung oberhalb der Decke beträgt 900 mm.

Im Bereich der Decke unterscheidet sich die Verlegung nur unwesentlich von der normalen Ausführung der nichtbrennbaren Rohrdämmung einer Klima-Kaltwasserleitung mit FOAMGLAS®.

Vor der Ausführung der Dämmarbeiten ist ein geeigneter Korrosionsschutz der Rohrleitung vorzusehen.

Anwendungsbereich:

Dämmung von nichtbrennbaren Rohrleitungen, z.B. Klima-Kaltwasserleitungen im Bereich der Durchführung durch Beton- oder Leichtbetondecken F90-A nach DIN 4102-2. Mindestdicke: 150 mm.

Dämmstoff:

FOAMGLAS® - Halbschalen, wasserdampfdiffusionsdicht und nichtbrennbar (DIN 4102-A1).

Fugendichtung:

Kleber mit hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand, PC®18 oder PC®62, verträglich mit Korrosionsschutzanstrichen auf Epoxidharzbasis.

Oberflächenschutz der Dämmung:

Verzinktes Stahlblech, Dicke: 0,6 mm von jeder Seite 200 mm (nicht durch die Decke geführt).

| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einzel- Preis CHF | Gesamt- Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Rohrdeckendurchführung Dämmung der Rohrleitung, bestehend aus FOAMGLAS® - Halbschalen, Schalenlänge 600 mm, liefern und mit Kleber, PC®18 oder PC®62 ansetzen. Sämtliche Längs- und Stossfugen sowie die Kontaktflächen zum Rohr an den Schalenenden (etwa in Spachtelbreite) sind mit Kleber einzuspachteln. Im Bereich der Deckendurchführung ist die Kontaktfläche zum Rohr vollflächig mit Kleber zu versehen. Für den Deckendurchgang sind drei komplette Schalenlängen von 600 mm zu verlegen (1800 mm). Für weitere Angaben kann man im FOAMGLAS® - Prospekt namens R90 nachschauen. Auf eine Verlegung mit pressgestossenen Fugen ist zu achten. Die Schalen drehend und schiebend gegen das Rohr ansetzen, so dass eine vollflächige Auflage erzielt wird. Aus den Fugen herausquellender Kleber ist mit dem Spachtel glattzustreichen. Es ist mit versetzten Längsfugen zu arbeiten. |  |  |  |

| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einzel- Preis CHF | Gesamt- Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 weiter | Rohrdeckendurchführung Die FOAMGLAS® - Schalen sind sofort (solange der Kleber noch nicht abgebunden hat!) im Abstand von ca. 300 mm mit korrosionsbeständigen Metallbändern zu umspannen (z.B. Feran- oder Signodeband, 16 x 0,5 mm). Rohraussendurchmesser: ……………. mm FOAMGLAS® - Dicke: ...………….. mm | ..…..Stk | ………CHF | …………CHF |
| 1.2 | Verkleidung Die Oberfläche der FOAMGLAS® - Dämmung ist zu beiden Seiten der Decke mit einem Blechmantel aus verzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm zu versehen. (Länge je Seite: 0,2 m). Der Blechmantel wird direkt auf der FOAMGLAS® -Oberfläche montiert und muss hohlraumfrei aufliegen. Er wird mit Blechtreibschrauben DIN 7971 verschraubt (6 Stück pro 1 m Länge). Die Blechmäntel stossen auf beiden Seiten gegen die Decke und sind über zwei verzinkte Lochbandstreifen, 20 x 0,7 mm, um 180° versetzt angeordnet und verschraubt, miteinander verbunden. | ..…..Stk | ………CHF | …………CHF |
| 1.3 | Ringspaltverschluss Deckendurchbrüche im Bereich zwischen FOAMGLAS® -Dämmung und Deckenausschnitt mit Zementmörtel MG IIl, oder Brandschutzmörtel absolut hohlraumfüllend verschliessen und glätten. Bei einer Spaltbreite bis 50 mm kann der Spalt mit Stopfwolle (RG ca. 120 kg/m³, Schmelzpunkt der Wolle >1000°C) hohlraumfüllend verschlossen werden. | ..…..Stk | ………CHF | …………CHF |
|  | Summe Titel - Netto + 8% MWST Summe Titel - Brutto |  | ......................... CHF ......................... CHF _________________ ......................... CHF |