Vorbemerkungen:

Die FOAMGLAS® - Dämmung ist zu beiden Seiten der Leichtbauwand F90-A nach DIN 4102-2 (Mindestdicke: 100 mm) mit gleichem Verlege Aufbau auszuführen. Die erforderliche Mindestlänge der Dämmung beträgt ab Mitte Wand zu beiden Seiten jeweils 0,9 m.

Der max. Abstand der Rohrhalterung zum Wand beträgt 450 mm.

Im Bereich der Leichtbauwand unterscheidet sich die Verlegung nur unwesentlich von der normalen Ausführung der nichtbrennbaren Rohrdämmung einer Klima-Kaltwasserleitung mit FOAMGLAS®.

Vor der Ausführung der Dämmarbeiten ist ein geeigneter Korrosionsschutz der Rohrleitung vorzusehen.

Anwendungsbereich:

Dämmung von nichtbrennbaren Rohrleitungen, z.B. Klima-, Kaltwasserleitungen im Bereich der Durchführung der Leichtbauwand.

Dämmstoff:

FOAMGLAS®- Halbschalen, wasserdampfdiffusionsdicht und nichtbrennbar (DIN 4102-A1).

Fugendichtung:

Kleber mit hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand, PC®18 oder PC®62, verträglich mit Korrosionsschutzanstrichen auf Epoxidharzbasis.

| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einzel- Preis CHF | Gesamt- Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Rohrdeckendurchführung Dämmung der Rohrleitung, bestehend aus FOAMGLAS® - Halbschalen, Schalenlänge 600 mm, liefern und mit Kleber, PC®18 oder PC®62 ansetzen. Sämtliche Längs- und Stossfugen sowie die Kontaktflächen zum Rohr an den Schalenenden (etwa in Spachtelbreite) sind mit Kleber einzuspachteln. Im Bereich der Deckendurchführung ist die Kontaktfläche zum Rohr vollflächig mit Kleber zu versehen. Für den Deckendurchgang ist eine komplette Schalenlänge von 600 mm zu verlegen. Für weitere Angaben kann man im FOAMGLAS® - Prospekt R90 nachschauen Auf eine Verlegung mit pressgestossenen Fugen ist zu achten. Die Schalen drehend und schiebend gegen das Rohr ansetzen, so dass eine vollflächige Auflage erzielt wird. Aus den Fugen herausquellender Kleber ist mit dem Spachtel glattzustreichen. Es ist mit versetzten Längsfugen zu arbeiten. |  |  |  |

| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einzel- Preis CHF | Gesamt- Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 weiter | Die FOAMGLAS® -Schalen sind sofort (solange der Kleber noch nicht abgebunden hat!) im Abstand von ca. 300 mm und rechts und links direkt an der Wand mit korrosionsbeständigen Metallbändern zu umspannen (z.B. Feran- oder Signodeband, 16 x 0,5 mm). Rohraussendurchmesser: ………………mm FOAMGLAS® - Dicke: ……………….mm | ..…..Stk | ..…….CHF | ....………CHF |
| 1.2 | Ringspaltverschluss Wanddurchbrüche im Bereich zwischen FOAMGLAS® -Dämmung und Wandausschnitt sind bis zu einer Spaltbreite von max. 50 mm mit Stopfwolle (RG ca. 200 kg/m³, Schmelzpunkt der Wolle >1000°C) hohlraumfüllend zu verschliessen. Der Durchbruchbereich wird beidseitig mit einer geteilten Blende aus einer Gipskarton-Feuerschutzplatte abgedeckt. Sie überlappt den Durchbruch um min. 50 mm umlaufend. Zur Dämmoberfläche wird ein Spalt von ca. 5 mm gelassen. Die Blenden werden mit Schnellbauschrauben dichtend mit der Wand verschraubt. Der verbleibende Spalt wird mit einer intumeszierenden Füllmasse rauchgasdicht verschlossen. | ..…..Stk | ..…….CHF | ....………CHF |
|  | Summe Titel - Netto + 8% MWST Summe Titel - Brutto |  | ......................... CHF ......................... CHF _________________ ......................... CHF |