Vorbemerkungen:

Die FOAMGLAS® - Dämmung ist zu beiden Seiten der Massivwand F90-A nach DIN 4102-2 mit gleichem Verlegeaufbau auszuführen. Die erforderliche Mindestlänge der Dämmung beträgt ab Mitte Wand zu beiden Seiten jeweils 0,9 m.

Der max. Abstand der Rohrhalterung zur Wand beträgt 900 mm.

Im Bereich der Massivwand unterscheidet sich die Verlegung nur unwesentlich von der normalen Ausführung der nichtbrennbaren Rohrdämmung einer Klima-, Kaltwasserleitung mit FOAMGLAS®.

Vor der Ausführung der Dämmarbeiten ist ein geeigneter Korrosionsschutz der Rohrleitung vorzusehen.

Anwendungsbereich:

Dämmung von nichtbrennbaren Rohrleitungen, z.B. Klima-, Kaltwasserleitungen im Bereich der Durchführung der Massivwand.

Dämmstoff:

FOAMGLAS® - Halbschalen, wasserdampfdiffusionsdicht und nichtbrennbar (DIN 4102-A1).

Fugendichtung:

Kleber mit hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand PC®18 oder PC®62, verträglich mit Korrosionschutzanstrichen auf Epoxidharzbasis.

# Oberflächenschutz der Dämmung

Verzinktes Stahlblech, Dicke: 0,6 mm von jeder Seite 600 mm (nicht durch die Brandwand geführt).

| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einzel- Preis CHF | Gesamt- Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Rohrwanddurchführung Dämmung der Rohrleitung, bestehend aus FOAMGLAS® - Halbschalen, Schalenlänge 600 mm, liefern und mit Kleber PC®18 oder PC®62 ansetzen. Sämtliche Längs- und Stossfugen sowie die Kontaktflächen zum Rohr an den Schalenenden (etwa in Spachtelbreite) sind mit Kleber einzuspachteln. Im Bereich der Wanddurchführung ist die Kontaktfläche zum Rohr vollflächig mit Kleber zu versehen. Für den Wanddurchgang, sind drei komplette Schalenlängen von je 600 mm zu verlegen (1800 mm). Für weitere Angaben kann man im FOAMGLAS® - Prospekt R90 nachschauen. Auf eine Verlegung mit pressgestossenen Fugen ist zu achten. Die Schalen drehend und schiebend gegen das Rohr ansetzen, so dass eine vollflächige Auflage erzielt wird. Aus den Fugen herausquellender Kleber ist mit dem Spachtel glattzustreichen. Es ist mit versetzten Längsfugen zu arbeiten. |  |  |  |

| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einzel- Preis CHF | Gesamt- Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 weiter | Die FOAMGLAS® - Schalen sind sofort (solange der Kleber noch nicht abgebunden hat!) im Abstand von ca. 300 mm mit korrosionsbeständigen Metallbändern zu umspannen (z.B. Feran- oder Signodeband, 16 x 0,5 mm). Rohraussendurchmesser: ………………mm FOAMGLAS® - Dicke: ……………….mm | ..…..Stk | ..…….CHF | ....………CHF |
| 1.2 | Verkleidung Die Oberfläche der FOAMGLAS® - Dämmung ist auf beiden Seiten der Brandwand mit einem Blechmantel aus verzinktem Stahlblech, Dicke 0,6 mm (Länge je Seite = 600 mm) zu versehen. Der Blechmantel wird direkt auf der FOAMGLAS® -Oberfläche montiert und muss hohlraumfrei aufliegen. Er wird mit Blechtreibschrauben DIN 7971 verschraubt, (6 Stk. pro 1 m Länge). Der Blechmantel stösst auf beiden Seiten gegen die Massivwand. | ..…..Stk | ..…….CHF | ....………CHF |
| 1.3 | Ringspaltverschluss Wanddurchbrüche im Bereich zwischen FOAMGLAS® -Dämmung und Wandausschnitt mit Mauerwerk und Zementmörtel MG III, Brandschutzmörtel oder bei schmalen Hohlräumen mit Leichtbetonmörtel absolut hohlraumfüllend verschliessen und glätten. Bei einer Spaltbreite bis 50 mm kann der Spalt mit Stopfwolle (RG ca. 120 kg/m³, Schmelzpunkt der Wolle >1000°C) hohlraumfüllend verschlossen werden. | ..…..Stk | ..…….CHF | ....………CHF |
|  | Summe Titel - Netto + 8% MWST Summe Titel - Brutto |  | ......................... CHF ......................... CHF _________________ ......................... CHF |