## Ausschreibungstext
Ausschreibungstexte
MCT Brattberg Kabel- und Rohrdurchführungen
Leistungsumfang: |  |  | ( ) | Rahmenlieferung |  |  |  | ( ) | Zubehörlieferungen |  |  |  |  | ( ) | Endmontage
Liefer- und |  | Eingesetzte Kabeldurchführungen der Grössen 2 - 8 und 50 - 300 nach beendeten Kabelzugarbeiten
Leistungs- |  | unter Beistellung des systemgebundenen original MCT-BRATTBERG Zubehörs verschliessen.
umfang |  | Grundvoraussetzung für die Montage sind ein metallischer blanker oder grundierter Rahmen, frei
Ausbauphase |  | von Betonschlämmen oder Farbe, vorhandene Freikanten, ordnungsgemäss abgesetzte Kabel-
pritschen sowie mit ausreichend Spiel verlegte Kabel.
Zum Leistungsumfang gehören das Aufmessen der verlegten Kabel, deren Reinigen von Staub und
loser Verschmutzung, das Zusammenstellen und einfetten der Zubehörteile, das Einbringen der
Kabel sowie das fachgerechte Verpressen und schliessen des Rahmens.
( ) | Standard-System
( ) | EMC-Spezialausführung
( ) | Atex-Spezialausführung
Vorbemerkung:
Gesamtsystem geprüft und zugelassen
Feuer |  | S-30 nach DIN 4102, Teil 9 - Zul.-Nr. Z-19.15-439 | [11 empty] | (RGB-Einfachschott)
|  | S-30 nach DIN 4102, Teil 9 - Zul.-Nr. Z-19.15-440 | [11 empty] | (RGB-Einfachschott)
|  | S-90 nach DIN 4102, Teil 9 - Zul.-Nr. Z-19.15-441 | [11 empty] | (RGB-Doppelschott)
|  | S-90 nach DIN 4102, Teil 9 - Zul.-Nr. Z-19.15-442 | [11 empty] | (RGB-Doppelschott)
Wasser |  | bis 3,33 bar Druck
Gas |  | bis 1.33 bar Druck
Explosion |  | bis 27.0 bar Explosionsfestigkeit (Luftstoss)
Ex-Schutz II 2GD Ex e II Ex tD A21 (ATEX-Spezialausführung)
Schock |  | Regelschutzklasse RK 2.5/25 und 4.0/40
Temperatur |  | von -40°C bis +90°C dauerbeständig
Schall |  | Schalldämpfung = 53 dB
EMC |  | Abschirmung > 100 dB bei bis 30 MHz, > 60 dB bei 30 - 600 MHz, > 30 dB bei 600 - 2 GHz
(EMC-Spezialausführung)
Sonstige |  | sh. vollständige Aufstellung Arbeitsblatt "Deutsche und Internationale Prüfungen/Zulassungen"
Lieferumfang |  | ( ) Baurahmen |  |  |  | ( ) | Schweissrahmen |  |  |  |  | ( ) | Flanschrahmen |  |  |  | ( ) | Stopfrahmen
Rohbauphase
|  | Typ |  |  |  |  | in den Grössen 2 - 8 und 50 - 300 (Brattberg-Norm)
|  | ( ) | in geschlossener Ausführung | [10 empty] | ( ) | in offener/teilbarer Ausführung
|  | ( ) | als Einzelschott (S-30) | [10 empty] | ( ) | als Doppelschott (S-90)
|  | ( ) | rostschutzgrundiert |  |  |  |  | ( ) | feuerverzinkt |  |  |  |  | ( ) | nichtrostend (V2A, V4A, Aluminium)
als Einzelrahmen oder Rahmengruppe nebeneinander (x) untereinander (+)
oder neben- und untereinander (+/x)
einschliesslich der zugehörigen Schalungshilfen
|  | ( ) | Styropor Schalkörper (SKR-) | [6 empty] | ( ) | Schaltunnel (BT-/BK-) |  |  |  |  | ( ) | Mauerhülse (MRH-)
Zum Einbau durch den Bauunternehmer liefern.
Die Abrechung erfolgt
( ) | nach Anzahl, Grössen und Typen der Zubehörteile (gem. zu erstellender Materialliste).
( ) | pauschal nach Anzahl und Grösse der Rahmen/Rahmenfelder.
EP-Basis ist das original MCT-BRATTBERG | [7 empty] | ( ) | Standard- |  |  | ( ) EMC Spezial- |  |  |  | ( ) | ATEX-Spezialsystem als
( ) | Einfachschott S-30 | [6 empty] | ( ) | Doppelschott S-90
mit einer Kabelbelegung von bis zu
( ) | 25 % | ( ) | 50 % |  | ( ) | 75 % |  |  | ( ) | 100 %
der nutzbaren Rahmenbelegungsfläche bei einem mittleren Kabeldurchmesser von | [17 empty] | mm.
Die Dokumentation erfolgt über
( ) | Sicherheitsprüfung
( ) | manuelle Belegungsskizzen
( ) | elektronisch erstellte RG-Pläne (als kostenlose Software von MCT-BRATTBERG erhältlich
Die Montage darf nur durch qualifiziertes und kontinuierlich geschultes Personal erfolgen.
Beispiele
Pos. |  | Rahmen(feld)grösse 6 | [7 empty] | Stk |  |  |  | EP |  |  | GP
(Einzelrahmen)
Pos. |  | Rahmen(feld)grösse 6 x 3 | [7 empty] | Stk |  |  |  | EP |  |  | GP
(Rahmengruppe)
Pos. |  | Rahmen(feld)grösse 6 + 6 x 3 | [7 empty] | Stk |  |  |  | EP |  |  | GP
(Rahmengruppe)
Pos. |  | Stopfrahmen RGP 100 | [7 empty] | Stk |  |  |  | EP |  |  | GP
Belegraum 60 x 60 mm
Pos. |  | Stopfrahmen RGP 150 | [7 empty] | Stk |  |  |  | EP |  |  | GP
Belegraum 90 x 90 mm
Pos. |  | Stopfrahmen RGP 200 | [7 empty] | Stk |  |  |  | EP |  |  | GP
Belegraum 120 x 120 mm

## Tabelle zu Auschr.
[6 empty] | g = gut (ohne Behinderung, Arbeit ab Fussboden) | [6 empty] | BD = Bodendurchbruch
[6 empty] | m = mittel (einfache Behinderung, Arbeit ab Leiter) | [6 empty] | WD = Wanddurchbruch
[6 empty] | s = Schwierig (starke Behinderung, Arbeit ab Leiter) | [6 empty] | DD = Deckendurchbruch |  | Objekt: ……………………………………………… |  |  |  | Blatt: ……………………
e = einseitig
[6 empty] | b = beidseitig | [9 empty] | ……………………………………………… |  |  | Datum: ……………………
Pos.- | Gebäude, Stockwerk, Raum | Anzahl | Aussparungsgrösse |  |  | Zugänglichkeit |  | Lage | Höhe ab | Zuschlags-Positionen für Belegung |  |  |  | Thermoplastische rohre bis Ø |  |  | Systemwahl | Beschreibung, Sonderausstattung:
Nr. | [7 empty] | BD | Boden | Umfang der Kabelbündel in cm bis: |  |  |  | 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 |  |  | Angabe der | (Trittsicherheit, Manschetten-Typ, usw.)
|  |  | l x b x t | m² | m³ |  |  | WD | +/- m |  |  |  |  | 180, 200, 250, 315, 400mm aussen |  |  | Devis-Position
[6 empty] | g/m/s | e/b | DD |  | 20 | 50 | 80 | 120